附件1

独立设置的调压站或露天调压装置最小

保护范围和最小控制范围

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气入口  压力 | 有围墙时 | | 无围墙且设在  调压室内时 | | 无围墙且  露天设置时 | |
| 最小保护范围 | 最小控制范围 | 最小保护范围 | 最小控制范围 | 最小保护范围 | 最小控制范围 |
| 低压、中压 | 围墙内区域 | 围墙外3.0米  区域 | 调压室0.5米  范围内区域 | 调压室0.5-5.0  米范围内区域 | 调压装置外缘1.0米范围内  区域 | 调压装置外缘1.0-6.0米范围内区域 |
| 次高压 | 围墙内区域 | 围墙外5.0米  区域 | 调压室1.5米  范围内区域 | 调压室1.5-10.0米范围内区域 | 调压装置外缘3.0米范围内  区域 | 调压装置外缘3.0-15.0米  范围内区域 |
| 高压、高压  以上 | 围墙内区域 | 围墙外25.0米区域 | 调压室3.0米  范围内区域 | 调压室3.0-米  范围内区域 | 调压装置外缘5.0米范围内  区域 | 调压装置外缘5.0-50.0米  范围内区域 |